合肥市井道内曳引式施工升降机

安全技术管理导则（试行）

一、井道内曳引式施工升降机（下称井道电梯）是指安装在在建建筑物井道内，由电力曳引驱动的施工升降机。

二、井道电梯作为“新技术、新工艺、新材料、新设备”的建筑起重机械，目前尚无其安拆、使用的国家、行业及地方技术标准，应按照住建部《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》要求对专项施工方案组织专家论证（专家应包括结构、建筑起重机械和安全方面），专项施工方案应明确其安装、升层、拆卸和验收、使用等要求。

三、监理单位和施工总承包单位、起重设备安装专业承包单位等应对进场的井道电梯各部件进行验收，未经验收或验收不合格的井道电梯不得进场。

井道电梯必须具有特种设备生产许可证、产品质量合格证明等出厂文件。承重钢梁、安装钢梁、钢制支承牛腿等主要受力结构件必须为原生产单位制造，且具有永久性标识编号、出厂日期和相应的质量证明文件。

四、井道电梯安装、升层、拆卸、操作、维保和专职安全管理人员除持有相应的《建筑施工特种作业人员操作资格证书》和《安全生产考核合格证书》外，井道电梯的安装、升层、拆卸和维保人员还应在2024年7月份之前，取得市场监督管理部门颁发的《特种设备作业人员证》（电梯作业T证）。

五、井道电梯安装和每次升层前，应在提升梁顶的井道内设置双层硬质防护，防护层应防护严密且强度满足使用要求。上部主体井道结构施工期间，井道电梯严禁安装（含升层）、使用和维保。

六、井道电梯的安装严禁擅自破坏建筑物承重结构和构件。对于井道电梯承重钢梁、提升钢梁和导轨等在建筑结构的固定位置、方式均应经建筑结构设计单位计算复核同意。对于装配式建筑项目，涉及到预制混凝土构件的，井道内曳引式施工升降机相关内容应列入装配式建筑项目设计阶段技术方案，并参与评审。

对于曳引机上置的，其承重钢梁、提升钢梁安装可采用下列安装方式：

1.采用井道壁预留洞口方式直接搁置安装承重钢梁、提升钢梁的；

2.采用在建筑物主体结构梁部位预埋螺栓，安装钢制支撑牛腿方式安装承重钢梁、提升钢梁的（示意图详见附件1）；

3.其他获得建筑物结构设计单位认可的安装方式的。

对于曳引机外（下）置的，其承重钢梁、提升钢梁和导轨等安装固定要求同前；对于曳引机钢丝绳过墙洞口，也必须采用预留洞口方式且应经建筑结构设计单位计算复核同意。

七、井道电梯的防坠安全装置（限速器、安全钳）调试证书期限不得超过一年。严禁使用未安装防坠安全装置的井道电梯。

井道电梯在首次安装后以及每次升层后，施工总承包单位（使用单位）均应委托有资质的检验检测机构进行检验，检验检测机构应将检验过程信息及时上传建筑起重机械检测管理系统。严禁检验不合格的井道电梯组织验收和使用。

八、井道电梯必须安装自动平层装置。楼层层门应全封闭，层门开启高度不低于2m，层门下边缘至地面距离不应大于5cm，且只能从井道侧向外开启，并有醒目的安全警示标志。锁止装置必须安装在层门内侧(首层层门仍需安装层门外侧锁止装置和电气联锁装置，并由许可人员开启)。

九、井道电梯应配备专门操作人员，并通过人脸识别装置杜绝无证开机现象。

十、建设、监理和施工总承包、起重设备安装专业承包单位应按要求及时组织施工现场井道电梯的进场检查验收、安装（升层）前检查验收和安装（升层）后使用前检查验收，至少每半个月进行一次检查维保（相关表格详见附件2），并加强井道电梯的全过程安全管理，对发现的安全隐患，应立即停机予以整改，严禁带“病”运行使用。

附件1：

采用在建筑物主体结构梁部位预埋螺栓，安装钢制支撑牛腿方式安装承重钢梁、提升钢梁的的示意图

附件2：

合肥市井道内曳引式施工升降机进场验收表

| 验收 项目 | 验收内容 |  | 验 收 情 况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安装 单位 |  | 总包 单位 | 监理 单位 |
| 设备安全技术档案是否齐全 | 特种设备生产许可证 |  |  |  |  |  |
|  | 产品质量合格证明 |  |  |  |  |  |
|  | 设计图样，至少包括总图、主要受力结构件图、主要部件图、控制系统原理图以及安装需要的其他图纸 |  |  |  |  |  |
|  | 整机和安全保护装置型式试验证明(按照覆盖原则提供盖章的复印件) |  |  |  |  |  |
|  | 安装及使用维护保养说明 |  |  |  |  |  |
|  | 建筑起重机械产权备案证 |  |  |  |  |  |
|  | 限速器、安全钳调试证书期限不超过一年 |  |  |  |  |  |
| 主要受力结构件 | 主要受力结构件断面腐蚀达设计厚度的10%时，应报废 |  |  |  |  |  |
|  | 主要受力结构件产生影响正常使用的裂纹时，应报废 |  |  |  |  |  |
|  | 主要受力结构件产生塑性变形影响正常使用时，应报废 |  |  |  |  |  |
| 主要 机构 | 曳引机外观完好无损 |  |  |  |  |  |
| 易损件 | 曳引轮、滑轮、钢丝绳、连接件（销轴、螺栓）等易损件是否符合标准要求 |  |  |  |  |  |
| 安全保护装置 | 吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 吊笼、对重缓冲装置是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 上下限位及止挡装置是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 限速器、安全钳(夹绳器)是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳防松绳开关是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 盘车手轮是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 急停开关是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
|  | 电气控制系统是否齐全、无损坏 |  |  |  |  |  |
| 验收 结论 | 安装单位 | 总包单位 |  | 监理单位 |  |  |
|  | 签字 （章）日期： | 签字 （章）日期： |  | 签字 （章）日期： |  |  |

合肥市井道内曳引式施工升降机安装（升层）前检查验收表

| 验收 项目 | 验 收 内 容 |  |  | 验收情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安装 单位 | 总包 单位 | 监理 单位 |
| 施工 环境 | 上部井道主体结构施工期间，井道电梯严禁安装（含升层） |  |  |  |  |  |
| 安装 资料 | 预留孔洞文件 |  |  |  |  |  |
|  | 曳引机安装位置承载能力文件（如需加固，提供相应加固方案） |  |  |  |  |  |
|  | 安装基准面符合安装说明书的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 预埋件合格证 |  |  |  |  |  |
| 基础及其附件(安装) | 外（下）置式曳引机、电气柜的安装空间和环境符合标准要求 |  |  |  |  |  |
|  | 基础混凝土强度（附检测报告） |  |  |  |  |  |
|  | 底坑内无杂物，有排水措施 |  |  |  |  |  |
|  | 基础、金属结构及电气系统接地符合标准要求 |  |  |  |  |  |
| 新进场结构件及机构(升层) | 新进场的主要受力结构件合格证 |  |  |  |  |  |
|  | 新进场的导轨及其附件验收是否合格 |  |  |  |  |  |
|  | 运行机构是否工作正常 |  |  |  |  |  |
| 结构件 | 主要受力结构件是否完好无损 |  |  |  |  |  |
| 防坠安全装置 | 限速器、安全钳调试证书期限不超过一年 |  |  |  |  |  |
| 易损件 | 曳引轮、滑轮、钢丝绳、连接件（销轴、螺栓）等易损件是否符合标准要求 |  |  |  |  |  |
| 井道顶双层硬质防护 | 在升降机提升梁顶的井道内是否设置双层硬质防护 |  |  |  |  |  |
| 井道 检查 | 确认井道尺寸和井道壁垂直度符合安装说明书的要求 |  |  |  |  |  |
| 验收 结论 | 安装单位 | 总包单位 | 监理单位 |  |  |  |
|  | 签字： （章） 日期： | 签字： （章） 日期： | 签字： （章） 日期： |  |  |  |

说明：每次安装、升层前均使用本表格记录。

合肥市井道内曳引式施工升降机安装（升层）后使用前检查验收表

本次安装（升层）后总高度         M

| 验收 项目 | 验 收 内 容 | 验 收 情 况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 安装 单位 | 总包 单位 | 监理 单位 |
| 量化验收试验 记录 | 吊笼在上限位处动作时距顶端的安全距离符合《施工升降机曳引式施工升降机》(JB/T13031-2017)6.1.2.7.2.2的规定 |  |  |  |
|  | 当吊笼/运载装置停在充分压缩的缓冲器上时，对重上方应至少有0.3m的自由净空 |  |  |  |
|  | 主、副轨轴心线对水平基准面的垂直度偏差不应大于导轨架架设高度的1/1000,且最大偏差不应大于130mm |  |  |  |
|  | 吊笼与层门侧面防护的安全距离不大于150mm |  |  |  |
| 基础及其附件 | 基础及其附件是否与其专项方案相符 |  |  |  |
|  | 底坑排水措施是否有效，无积水 |  |  |  |
| 主要受力结构件 | 结构件连接螺栓、销、轴等是否符合相关要求标准，齐全可靠 |  |  |  |
|  | 主要受力结构件：是否有影响使用的锈蚀磨损、塑性变形、裂纹、开焊等缺陷 |  |  |  |
|  | 主、副轨是否符合使用说明书要求 |  |  |  |
|  | 相邻导轨阶差是否符合使用说明书要求 |  |  |  |
| 吊笼 | 吊笼完好，无影响使用的锈蚀磨损、塑性变形、裂纹、开焊等缺陷 |  |  |  |
|  | 吊笼顶护栏、挡脚板、电气柜等附属结构是否符合相关标准要求、固定安全可靠 |  |  |  |
| 传动 机构 | 曳引机是否运行平稳、无异常噪声，相应防护措施齐全可靠 |  |  |  |
|  | 各滑轮、导向轮是否完好，符合相关标准规范要求 |  |  |  |
|  | 各润滑部位是否润滑，油质是否符合要求 |  |  |  |
| 钢丝绳 | 钢丝绳是否存在断丝、断股等缺陷，依据GB/T8903-2018和或GB/T5972-2023确认钢丝绳是否报废 |  |  |  |
|  | 钢丝绳的连接固定是否符合规范标准和使用说明书的要求 |  |  |  |
|  | 钢丝绳是否有平层标识 |  |  |  |
| 安全 装置 | 吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置是否可靠有效 |  |  |  |
|  | 上、下限位开关及止挡装置是否符合规范要求，且灵敏可靠 |  |  |  |
|  | 限速器、安全钳调试证书有效期未超一年 |  |  |  |
|  | 限速器、安全钳动作正常，不影响升降机正常运行 |  |  |  |
|  | 吊笼、对重缓冲装置是否符合使用说明书的要求 |  |  |  |
|  | 紧急逃生门电气联锁装置正常，并配备逃生梯 |  |  |  |
|  | 盘车手轮应设置方向标识，是否放置在适当位置 |  |  |  |

| 验收 项目 | 验 收 内 容 |  |  | 验 收 情 况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 安装 单位 | 总包 单位 | 监理 单位 |
| 电气系统及控制装置 | 是否配备专用开关箱，漏电保护装置 |  |  |  |  |  |
|  | 接地是否采用TN-S系统，重复接地电阻是否不大于10Ω |  |  |  |  |  |
|  | 主回路、控制回路、电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不小于1.0MΩ |  |  |  |  |  |
|  | 电气柜IP防护等级是否符合标准和说明书的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 紧急电动开关是否有效 |  |  |  |  |  |
|  | 维护保养控制开关装置是否有效 |  |  |  |  |  |
|  | 失压保护是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 急停开关是否可靠停止升降机的运行 |  |  |  |  |  |
|  | 电动机保护是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护 |  |  |  |  |  |
|  | 零位保护是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 吊笼内及井道内维修区域是否有照明，照度不小于30lx |  |  |  |  |  |
| 层门 | 层站入口应全封闭 |  |  |  |  |  |
|  | 层站层门进出口高度不低于2m |  |  |  |  |  |
|  | 层门机械强度应满足使用要求 |  |  |  |  |  |
|  | 层门锁止装置应可靠有效。首层层门内外均应有锁止装置，外侧锁止装置且只能由许可人员打开 |  |  |  |  |  |
|  | 首层层门电气联锁装置是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 除首层层门外，层门只能从井道内侧打开 |  |  |  |  |  |
| 其它 | 安装单位资质、安装分包合同、安装操作人员持证情况、操作人员交接班记录、定期检查记录等是否合格、真实、有效 |  |  |  |  |  |
|  | 是否取得有效的检验合格报告 |  |  |  |  |  |
| 验收 结论 | 安装单位 | 总包单位 | 监理单位 |  |  |  |
|  | 签字： （章） 日期： | 签字： （章） 日期： | 签字： （章） 日期： |  |  |  |

说明：每次安装、升层后均使用本表格记录。

合肥市井道内曳引式施工升降机检查维保记录表

| 检查 项目 | 定期检查内容 |  |  | 安装 单位 | 总包 单位 | 监理 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要受力结构件 | 结构件连接螺栓、销、轴等是否符合相关要求标准，齐全可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 主要受力结构件：是否有影响使用的锈蚀磨损、塑性变形、裂纹、开焊等缺陷 |  |  |  |  |  |
|  | 主、副轨是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
|  | 相邻导轨阶差是否符合使用说明书要求 |  |  |  |  |  |
| 吊笼 | 吊笼完好，无影响使用的锈蚀磨损、塑性变形、裂纹、开焊等缺陷 |  |  |  |  |  |
|  | 吊笼顶护栏、挡脚板、电气柜等附属结构是否符合相关标准要求、固定安全可靠 |  |  |  |  |  |
| 传动 机构 | 曳引机是否运行平稳、无异常噪声，相应防护措施齐全可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 各滑轮、导向轮是否完好，符合相关标准规范要求 |  |  |  |  |  |
|  | 各润滑部位是否润滑，油质是否符合要求 |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳 | 钢丝绳是否存在断丝、断股等缺陷，依据GB/T5972确认钢丝绳是否报废 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳的连接固定是否符合规范标准和使用说明书的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳是否有平层标识 |  |  |  |  |  |
| 安全 装置 | 吊笼门机械锁止装置和电气联锁装置是否可靠有效 |  |  |  |  |  |
|  | 上、下限位开关及止挡装置是否符合规范要求，且灵敏可靠 |  |  |  |  |  |
|  | 限速器、安全钳调试证书有效期未超一年 |  |  |  |  |  |
|  | 限速器、安全钳动作正常，不影响升降机正常运行 |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳防松绳开关动作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 吊笼、对重缓冲装置是否符合使用说明书的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 盘车手轮是否在适当位置 |  |  |  |  |  |
| 电气系统及控制装置 | 是否配备专用开关箱 |  |  |  |  |  |
|  | 接地是否采用TN-S系统，重复接地电阻是否不大于10Ω |  |  |  |  |  |
|  | 主回路、控制回路、电气设备的相间绝缘电阻和对地绝缘电阻不小于1.0MΩ |  |  |  |  |  |
|  | 电气柜IP防护等级是否符合说明书的要求 |  |  |  |  |  |
|  | 紧急电动开关是否有效 |  |  |  |  |  |
|  | 维护保养控制开关装置是否有效 |  |  |  |  |  |
|  | 失压保护是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 急停开关是否可靠停止升降机的运行 |  |  |  |  |  |
|  | 电动机保护是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 当错相和缺相会引起危险时，应设错相和缺相保护 |  |  |  |  |  |
|  | 零位保护是否工作正常 |  |  |  |  |  |
|  | 吊笼内及井道内维修区域是否有照明，照度不小于30lx |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  | 总包单位 | 监理单位 |  |  |  |
| 检查发现存在主要问题： 签字： （章） 日期 |  | 使用单位整改情况： 签字： （章） 日期 | 监理单位监督意见： 签字： （章） 日期 |  |  |  |

说明：首次定期检查维保应在安装（升层）后半个月开展，以后每半个月一次定期检查维保。